川南发电公司二次风暖风器比选公告

一、比选范围

详见《二次风暖风器技术规范书》。

二、比选申请人（投标人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投标：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术规范书要求。

4.已按比选文件要求提供比选保证金。

三、比选文件发放时间

2018年4月16～18日（节假日除外），8:30-12：00，13:30-17：00。

四、比选文件获取

川南发电公司生产楼二楼2006室领取书面比选文件或接收电子文档。

五、递交投标文件截止时间及方式

2018年4月19日17:00，接收投标文件的时间为递交标书截止时间前均可（快件寄送以收到为准），投标文件密封并盖章。

六、投标文件递交地点

川南发电公司生产楼二楼2006-2007室（物资部）.

比选人：四川泸州川南发电有限责任公司

联系人及联系电话：余林波   0830 3628075

本比选公告于四川省投资集团有限责任公司官网发布。

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

锅炉二次风暖风器设备采购

比选文件

二〇一八年三月

# 比选须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2×600MW锅炉二次风暖风器设备采购 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 暖风器的设计、制造、供货（包括相关附件）,详见《2×600MW锅炉二次风暖风器技术规范书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价包干 |
| 5 | 质量标准 | 按技术规范书相关要求 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定：合同签订后35天 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人资质 等级要求 | 见“比选须知第4条合格的比选申请人” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：120日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币壹万元整，到账截止时间2018年 4 月19日16：30。 比选保证金存入账户： 户 名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 帐 号：2304343119122102403 |
| 12 | 踏勘现场及标前会议 | 不组织。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份，副本二份；电子版本1套。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2018年4月19日17：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点” 快件递送以比选人收到为准。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2018年 4月 20日10：00 (北京时间) 开标地点：川南发电公司生产综合楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为合同金额的10%，在合同预付款支付之前提供 |

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 工程项目：2×600MW锅炉二次风暖风器设备采购。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人：指响应比选，参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：比选。

2. 供货范围

详见《四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组锅炉二次风暖风器技术规范书》

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标.

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1.  完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2.  若中标，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3.  在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

比选申请人资格审查文件

1．经过当年年检的企业法人营业执照（复印件，年检章、年检时间须清晰可见）；

2．企业资质证书、安全证书等有关鉴定材料；

3．公司简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）；

4．质量保证体系及其质量认证证明；

5．资信证明；

6．业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

7．近三年经济行为受到起诉情况；

8．其它文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术规范书编制详细的设计、设备及附件供货、技术资料提供等。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术规范书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件技术规范书，根据其自身的技术条件、生产能力、管理水平等进行比选报价。

3.3.2比选报价表

比选报价表

单位：元 (人民币)

| 项目名称 |  | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×600MW机组锅炉二次风暖风器 | 设备 |  |  |
|  | 设计及技术服务 |  |  |
|  | 运输及保险 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投标人名称

投标人（公章）

日   期

注：（1）数量2台套（为一台锅炉所用），总价中含16%的增值税。

（2）报价包含完成技术规范书所要求全部工作内容的所有费用。

（3）本报价是满足比选文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都应由报价方负责。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1比选申请人为独立的企业法人。如有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选

①法定代表人为同一人；

②母公司与其全资子公司；

③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；

④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；

⑤具有投资参股关系的关联企业；

⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

4.2在专业技术、设备设施、业绩经等方面具有生产管理、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

4.3具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.4已按比选文件要求提供比选保证金

5．比选保证金（见前附表）

5.1比选保证金在与中选人签定合同后15日内予以退还（无息）。

5.2比选申请人需如实填写下列表格，比选时和比选保证金密封在一起递交，以作返还比选保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6. 合同价款

- 合同签订时确定。

7. 付款方式(不可更改)

7.1合同生效日期起10个工作日内，卖方达到以下条件且提交下列单据经买方审核无误后10个工作日内，支付给卖方合同费用的10％(      万元)作为预付款。

（1）卖方向买方提供履约保证金，其金额为合同总价的10%，履约保证金的支付方式为不可撤销的履约保函或支票或银行汇票，保函有效期到设备通过性能考核验收止。

（2）金额为合同费用的10％（凭收据）。

7.2设备交货安装完成，运行三个月经验收达到技术协议要求（双方签署验收合格证书），支付合同金额80%（卖方须开具100%合同金额的税率17%增值税专用发票）。

7.3合同金额的10%作为质保金，在产品正常运行一年无问题后支付（卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为合同金额的10%。

8.2合同执行完毕，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后15个工作日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；若还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选报价的时间

见比选须知前附表。

第二章     评审办法

1 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成；另设监审组1人。

2  评审程序和内容

2.1  阅读比选书及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行资信证明等）、授权委托书等进行评估。

2.2 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复传真给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人传真的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.3  综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定打分，统计排序。

2.4  编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3  评审打分办法

在所有评委对每个比选申请人的每一单项评分中，取评委打分的算术平均值作为该比选申请人的单项得分；计分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.1 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下附表1）

附表1     技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比价申请人质量管理体系 | 10 | 不健全得0分 基本健全得7分 健全得10分 |
| 2 | 产品 | 15 | 设计选型科学、合理，最高得分10分，其它酌情扣分。 |
|  |  | 20 | 设备结构成熟、合理及材料选用等级高，最高得分20分， 其它酌情扣分。 |
|  |  | 20 | 现场布置合理，最高得分20分，其它酌情扣分。 |
| 3 | 业绩 | 20 | 应在300MW及以上机组有4台以上并超过2年成功运行经验，已证明安全可靠。达到基本要求得10分，每增加一台机组业绩加1分，满分20分（提供合同封面和签字页）。 |
| 4 | 服务 | 5 | 技术资料提供完整、服务技术准确满分5分，最低1分。 |
| 5 | 标书相应程度 | 10 | 一般 1-3分 较好 4-6分 好 7-10分 |
| 合 计 |  | 100 |  |

3.2报价评分（满分100分，权重0.6）

3.2.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的比选申请人比选报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评审时将各比选申请人比选报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比选申请人比选报价。

3.2.2 报价得分

比选申请人的最低评标价得分为100分。

各比选申请人的评标价高于有效最低评标价，每高1%扣1分，扣完为止。计算分值时保留小数点后二位。

报价得分＝100-[(评标价－有效最低评标价)/ 有效最低评标价×100]×1。

4  综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价权重为0.60。

比选申请人综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6。

5  综合排序的原则

评审小组根据综合得分情况按得分高低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

附件：

川南发电有限责任公司2×600MW机组

二次风暖风器

技术规范书

四川川南发电有限责任公司

2018年4月

目     录

1总则	2

2工程概况	2

3设计和运行条件	2

4标准及规范	2

5质量及性能保证	3

6技术要求	3

7检查和性能验收试验	4

8工作范围及供货范围	4

9清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存	5

10文件交付	5

11交货进度	6

12 分包与外购	6

13大（部）件情况	6

# 1总则

- 四川泸州川南发电有限责任公司为满足空预器冷端综合温度要求，拟新增一套空气预热器二次风暖风器，提升二次风风温42℃。

- 本技术规范提出的是最低限度技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合本技术规范和相关国内、国际工业标准的优质产品。

- 投标方对二次风暖风器的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。

- 投标方提供的产品应在300MW及以上机组有4台以上并超过2年成功运行经验，已证明安全可靠。

- 本技术规范所引述的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

- 本技术规范经投标方和招标方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

- 在合同签订后，招标方有权因规范、标准和规程发生变化而提出一些补充要求。

# 2工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司泸州电厂厂址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。

# 3设计和运行条件

3.1气象资料

- 多年平均大气压力：973.2 hPa(a)

- 多年平均环境温度：17.6℃

- 多年平均最高温度：40.2℃

- 多年平均最低温度：-1.6℃

- 多年平均相对湿度：84%

- 主厂房零米标高：约297.2m

- 基本地震烈度：6度。

- 安装地点：锅炉房内二次风风道（空预器入口）

3.2设计参数

|  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 进风量 | Kg/s | 300 |
| 入口风温 | ℃ | -1.6 |
| 出口风温 | ℃ | 44 |
| 加热蒸汽入口压力 | Mpa | 0.8 |
| 加热蒸汽入口温度 | ℃ | 360 |

3.3布置位置

新暖风器布置在送风机出口原暖风器位置，如下图原暖风器疏水接口法兰标高8.7m。暖风器疏水箱正对布置于下图风箱面，相距约10m，暖风器疏水箱顶部接口法兰标高4.7m。

二次风道暖风器布置位置

# 4标准及规范

下述制造标准以最新标准为准，如规范中有与下述规程、规范和标准明显抵触的条文，投标方应及时通告招标方进行书面澄清。

- 锅炉暖风器                       DL/T 455

- 压力容器        					GB150

- 优质碳素结构钢技术条件           GB699

- 焊条检验、包装和标记             GB1225

- 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带   GB/T 711

- 钢制管法兰                       GB/T 9112-9114

- 无缝钢管超声波探伤方法           GB/T 5777

- 低中压锅炉用无缝钢管				GB3087-2008

- 压力容器焊接规程					NB/T47015-2011

# 5质量及性能保证

- 质量保证

- 焊接质量标准应符合DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》要求。

- 设备质量保证期为安装投运后一年。

- 质保期内由于投标方设计、材料或工艺的原因所造成的设备缺陷或故障，投标方应免费更换、修理设备，所更换（或修理）零部件的质保期在更换（或修理）后顺延一年。

- 质保期内翅片管无泄漏。

- 质保期内暖风器无卡涩、堵塞。

- 质保期内保证暖风器系统疏水畅通可控，暖风器投入、停运以及运行期间不发生水击。

- 性能保证

- THA工况，保证二次风出口风温温升为      （招标方要求不低于42℃），运行阻力      （招标方要求小于300pa）。

# 6技术要求

- 暖风器的设计、制造、检验和试验符合DL/T 455《锅炉暖风器》、GB150《压力容器》和国家现行的有关标准及规范的要求。

- 暖风器的焊接及验收符合NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》、DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》。

- 投标方在投标前应到招标方现场对原暖风器的安装位置、管路布置及系统运行情况进行充分了解，根据现场实际运行情况进行暖风器及系统的设计、制造，确保所提供的产品能够满足现场运行要求。

- 暖风器内部换热翅片管应均匀分布，确保进出口气流均匀。

- 暖风器本体与烟道连接采用焊接连接方式，其外形尺寸与烟道尺寸应保持一致，偏差不大于5mm。

- 暖风器并列布置，各暖风器间隔板进行加固肋加固，防止振动，招标文件详细说明采取的技术措施。

- 暖风器及系统设计应充分考虑换热介质的流动畅通，设计时应考虑时设置管道倾斜度：      °（投标方填写），满足现场安装布置要求。

- 暖风器疏水至暖风器疏水箱，保证暖风器投运、停运以及运行中不发生水冲击问题，并在投标文件中详细说明采取的技术措施。

- 暖风器应采用抗腐蚀、整体轧制成型的高效翅片管，传热管采用#20钢管，并经热浸锌处理。

- 暖风器换热管、联箱设计选型及焊接强度足够，保证不发生水击振动损坏，招标文件详细说明。

- 设备出厂请应按规范进行必要的试验，并检查合格，试验压力应不低于设计压力1.5倍，试验后采取适当措施封堵管口。

- 暖风器采取旋转式，旋转结构设计应考虑相应的减阻措施和良好的穿墙密封性，并在招标文件详细说明。

- 暖风器风侧通流截面布置设计应保证不发生堵塞，并在投标文件中详细说明，其中详细说明翅片管的横向、纵向间距。

- 暖风器应设计热膨胀装置，保证暖风器翅片管自由膨胀，并在投标文件中详细说明。

- 主要材料的选用（投标方填写）

- 传热管：

- 翅片：

- 管板、联箱：

- 风道：

- 二次风暖风器设计条件下主要参数（投标方填写）

| 项目名称 | 单位 |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进风量 | Kg/s |  |  | 蒸汽耗量 | t/h |  |
| 入口风温 | ℃ |  |  | 换热面积 | m2 |  |
| 出口风温 | ℃ |  |  | 设计裕度 |  |  |
| 加热疏水入口压力 | Mpa |  |  | 暖风器接口尺寸 | mm |  |
| 加热疏水入口温度 | ℃ |  |  | 暖风器高度 | mm |  |
| 设计压力 | MPa |  |  | 通风阻力 | Pa |  |
| 设计温度 | ℃ |  |  | 汽、水侧接口方式 |  |  |
| 风侧接口方式 |  |  |  | 管排层数及布置方式 |  |  |
| 汽侧阻力 | Pa |  |  | 翅片管横向、纵向间距 | mm |  |

- 由于现场空间狭小，暖风器设计安装形式应便于设备现场安装，投标文件中详细说明采取的技术措施。

- 本体应设有吊耳，便于现场搬运及起吊安装。

# 7检查和性能验收试验

- 工厂检查

- 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检查和试验，至少应包括水压试验、设备纵、环焊缝做煤油渗透检查等试验项目，工厂检验程序应经招标方认可后方可进行。投标方提供的合同设备须附质量证明，检验记录、水压试验、无损检测试验报告以及主要受压元件的材质证明，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 检测的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

- 投标方检验的结果应满足本技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方应采取措施处置直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告，投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方

- 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

- 性能验收

- 性能验收目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术规范的要求。

- 性能验收试验地点为招标方现场。

- 性能验收内容

- 暖风器出口温升

- 暖风器阻力

- 性能验收投标方应提供试验所需技术配合和人员配合。

# 8工作范围及供货范围

- 一般要求

- 投标方负责提供一套暖风器系统及暖风器本体设计，并负责暖风器本体及其附件的供货。

- 投标方提供的设计及设备符合技术规范要求，设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

- 本次采购二次暖风器2台套，含暖风器本体、进出口阀、蒸汽及疏水接口配供反法兰及其紧固件，不含系统管道。

- 投标方应提供详细供货清单，清单中依次注明型号、数量、产地、生产厂家等内容，对于属于整套设备运行和施工必需的部件，即使本技术规范未列出或数目不足，投标方应在执行合同时补足。

- 工作范围

- 投标方负责进行暖风器系统设计，设计范围由二次风暖风器进汽调节阀后手动门至暖风器疏水箱。

- 投标方负责暖风器及其附件的选型及设计，符合系统设计要求，保证系统安全稳定运行。

- 投标方负责性能考核试验的技术配合和人员配合。

- 供货范围

- 设备范围（表中为1台暖风器系统所需，本次共2台套暖风器，投标方填写）

| 序号 | 名称 | 规格（含主体材质） | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 暖风器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口阀 |  |  |  |  |  |  |

- 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 9清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

- 设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前应对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。暖风器应在工厂内进行除锈、防锈处理，并涂上面漆，面漆为：涂F04-1<铝色酚醛磁漆>

- 设备包装应符合“GB191-2008”包装储运指示标志的规定，且包含装箱单、合格证，应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起的部件的损坏。

- 设备发运前应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子、疏水阀等时，投标方应确保这些部件在发运前重新装好。

- 所有开口、法兰、接头应采取保护，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。

- 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。

- 遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。

- 包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

- 每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装件明显位置上，并应采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

- 包装件上应有以下标志：

运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）；

发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长×宽×高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位；设备存放和保管要求等级。

- 产品包装、运输、储存应符合4的有关规定。

- 暖风器本体铭牌应采用不锈钢1Cr18Ni9材质，采用蚀刻工艺。

# 10文件交付

- 投标时投标方应提供的文件

- 暖风器系统图

- 暖风器总装图

- 蒸汽、疏水的接口位置尺寸，各接管材质、管径型号

- 暖风器安装使用说明书

- 暖风器供货清单

- 无损检验报告

- 技术协议签订后两周内应提供10.1项所列最终正式文件。

- 投标方向需方免费提供随机技术资料，6套。

- 投标方所提供的图纸如有修改，投标方在新版中明确标示并相应提供文字说明。

- 原则上投标方如有修改相应部分的图纸应在技术协议书签定后一周之内修改完。

- 投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料。

- 投标方提供的技术资料深度应满足需方进行阶段设计的要求。这些资料应准确，不能任意修改。

- 投标方所提交的技术资料内容至少应包括本规范书中所要求的。如需方在工程设计中需要本规范书以外的资料，投标方应及时无偿地提供。

- 投标方提交给需方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

- 投标方提供的图纸资料为蓝图6套，另含可编辑电子文件一套。

# 11交货进度

设备交货时间不超过2018年6月6日。设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

12 分包与外购（投标方填写）

分包情况表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13大（部）件情况（投标方填写）

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长 × 宽× 高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |